附件一：

大气污染防治督查典型案件（2016年1-2月）

| 序号 | 省（区、市） | 市 | 企业名称 | 环境违法情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京 | 北京 | 明珠供热公司 | 该企业建有2台6t/h燃煤锅炉，烟气脱硫设施不正常运行，未及时加碱，碱液循环池pH值约为6（要求pH值应为9）；煤场苫盖不全。 |
| 2 | 北京 | 北京 | 月亮湾晓镇供热站 | 该企业建有2台10t/h和1台8t/h燃煤锅炉，检查时1台10t/h锅炉在运行。锅炉房内烟尘呛鼻，烟气脱硫设施未及时投加脱硫药剂，循环水池pH值仅为4。煤堆、渣堆苫盖不全。 |
| 3 | 北京 | 北京 | 北京首儿药厂 | 该企业建有一台6t/h燃煤锅炉，现场检查脱硫循环水池pH值为5，未及时投加脱硫药剂。 |
| 4 | 北京 | 北京 | 老韩包装箱厂 | 该企业建有1台6t/h燃煤锅炉，经检测脱硫循环水池pH值为5，未及时投加脱硫药剂。 |
| 5 | 天津 | 天津 | 津围公路宝霍铸造厂 | 铸造车间熔铁电炉无烟气收集设施，烟尘全部无组织排放。喷砂车间长期无组织排放严重。2台燃煤小锅炉无环保设施，烟气直排。各种机油桶随意堆放在厂区内，地面油污溢流。 |
| 6 | 天津 | 天津 | 博爱生物医药公司 | 该企业建有1台2t/h燃煤锅炉，脱硫装置水池pH值为6，脱硫设施闲置。煤堆、渣堆无苫盖措施。督查人员出示证件后仍长时间阻挠督查人员进入企业检查。 |
| 7 | 山西 | 长治 | 山西潞安天脊精细化学品有限公司 | 该企业焦炉煤气高效利用制化学品项目（一期）未进行竣工环境保护验收长期生产，烟气脱硫脱硝设施未建成，烟尘、二氧化硫及氮氧化物均超标排放。 |
| 8 | 内蒙古 | 赤峰 | 内蒙古赤峰九联煤化工有限公司 | 焦炉二氧化硫超标排放，为逃避处罚，擅自修改污染源自动监控设施二氧化硫量程参数，并将篡改后的“达标”数据上传环保局。 |
| 9 | 山东 | 潍坊 | 光耀玻璃有限公司 | 该企业建有两条浮法玻璃生产线，现场检查时，230t/d生产线正常生产。烟气脱硝装置未运行，未安装烟气自动监控设施，氮氧化物浓度2600mg/m3左右，超标排放。（排放标准700mg/m3）。 |
| 10 | 河南 | 焦作 | 焦作市友翔新型材料有限公司 | 该项目于2015年11月23日取得试生产批复。现场检查发现存在环评要求的一体化污水处理设施未建设，3座炉窑顶部均有烟气旁路，旋风除尘器未建设，大部分物料露天堆放等问题。 |
| 11 | 湖北 | 宜昌 | 湖北开元化工科技股份有限公司 | 该企业主要产品为对苯二酚，配套建设1台25吨/小时、1台20吨/小时燃煤锅炉，现场检查时，25吨/小时燃煤锅炉正在生产。自动监控数据显示，烟气二氧化硫浓度在500-600mg/m3之间，烟尘浓度在100-130mg/m3之间，超标排放。 |
| 12 | 广东 | 云浮 | 罗定市粘土砖产业集聚区 | 该地区聚集37家粘土砖厂，以粘土为原料使用轮窑生产建筑砖块，均未办理环评审批手续，无排污许可证，无污染治理设施，烟气直排。 |
| 13 | 广东 | 云浮 | 罗定市石材产业集聚区 | 该地区聚集61家石材加工企业，对花岗岩等石材进行切割、打磨或粉碎加工，加工过程中产生大量粉尘。其中48家石材加工企业未办理环评审批手续，15家企业无粉尘治理设施。 |
| 14 | 广东 | 云浮 | 罗定互益染厂有限公司 | 该企业有建3台20t/h燃煤锅炉，两用一备，均未建设脱硫、脱硝设施，二氧化硫、氮氧化物直接排放。 |
| 15 | 广东 | 云浮 | 云浮市宝利硫酸有限公司 | 该企业7万t/a硫铁矿制硫酸生产线属于应淘汰落后生产工艺。硫酸生产线两转两吸生产烟气经碱液喷淋后外排。现场检查发现该厂内二氧化硫、酸雾无组织排放严重，废气排放口未按要求安装在线监测设备。 |
| 16 | 广东 | 江门 | 中烟摩迪（江门）纸业有限公司 | 该企业20t/h燃煤锅炉未建设脱硝设施，2016年1月1-15日，自动监控显示烟气氮氧化物浓度长期超标，颗粒物不能稳定达标。 |
| 17 | 广东 | 江门 | 江门华沣玻璃有限责任公司 | 该企业900t/d浮法玻璃生产线脱硝设施未建成，氮氧化物长期超标排放。 |
| 18 | 广东 | 江门 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 该企业热电站锅炉未建成脱硝设施，烟气氮氧化物超标排放，颗粒物不能稳定达标；导热油炉烟气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物超标排放。 |
| 19 | 广东 | 江门 | 江门市三木化工有限公司 | 2016年1月新会区环境监测站对其20t/h燃煤锅炉烟气监测结果显示，颗粒物浓度超标。部分原料和废弃原料桶露天堆放。 |
| 20 | 广东 | 江门 | 开平市恒辉建材有限公司 | 该企业隧道窑烟气脱硫设施未与主体工程同步建成，主体工程便已投运，烟气未经处理直接排放。 |
| 21 | 广东 | 佛山 | 佛山市南海区松岗南业铝材厂 | 暗查发现该企业熔铸用反射炉废气治理设施未投入运行。 |
| 22 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 华泰重化工热电厂 | 该企业建有两台2台135mw机组，2号机组脱硫系统在2015年12月7日至12日、20日至23日期间长时间二氧化硫超标排放。 |